# Het ……………. op het adres

# ……………… te …………….

Gemeente …………..

ONDERWIJSFUNCTIE

Plannummer gemeente		:

Outsourcing inboeknummer	:

Bouwkundig medewerker		:

Datum					:

# Inleiding

In dit rapport staat de toetsing beschreven voor het bouwen van (omschrijving) op het adres (adres) te (plaatsnaam) in de gemeente (gemeente) met plannummer (nummer gemeente).

Het bouwwerk is getoetst aan de voorschriften voor onderwijsfunctie van het Bouwbesluit 2003. Conform opdracht is de toets aan constructieve aspecten niet uitgevoerd.

In sectie 2 is de toets bouwbesluit artikelsgewijs opgenomen. Sectie 3 bevat de conclusies.

Voor de toetsing aan het bouwbesluit zijn de volgende gegevens gebruikt:

- Tekeningen met tekeningnummers

|  | Tekening nummers | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1. | 01 begane grond (constructie/ bestek tekening) | 27/08/2003 |
| 2. | enz. |  |
| 3 |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

- Rapportages en berekeningen

|  | Rapportages en berekeningen | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ventilatie berekening | Ja/ Nee |
| 2. | enz. |  |
| 3 |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

# Bouwbesluit rapportage

Tabel 2.1 geeft een opzet van het bouwbesluit weer. Hier zijn de artikelen opgenomen die van toepassing zijn op het bouwplan. De ingekleurde artikelen in tabel 2.1 zijn voor de onderwijsfunctie niet van toepassing of zijn conform eventuele afspraken met opdrachtgever niet getoetst.

In de hierna volgende tabellen van het bouwbesluit (hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5) worden, aan de linkerzijde van de tabellen, de minimum eisen opgenomen waaraan het bouwplan moet voldoen. Aan de rechterzijde worden de opmerkingen van de plantoetser opgenomen.

De artikelen, of delen ervan, die voldoen of niet van toepassing zijn op het betreffende bouwwerk worden in het rapport niet vermeld.

Tabel 2.1

| Hoofdstuk | Afd. | Artikel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. VEILIGHEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene sterkte van de bouwconstructie | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| Sterkte bij brand | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| Vloerafscheiding | 2.3 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 |  |  |  |  |
| Overbruggen van hoogteverschillen | 2.4 | 2.23 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trap | 2.5 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.32 |  |  |  |
| Hellingbaan | 2.6 | 2.38 | 2.39 | 2.40 | 2.41 |  |  |  |  |  |
| Elekticiteits- en noodstroomvoorziening | 2.7 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.51 |  |  |  |
| Verlichting | 2.8 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.60 | 2.61 | 2.62 |  |  |
| Gasvoorziening | 2.9 | 2.68 | 2.69 | 2.70 | 2.71 |  |  |  |  |  |
| Beweegbare constructie onderdelen | 2.10 | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.78 |  |  |  |  |  |
| Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie | 2.11 | 2.81 | 2.82 | 2.83 | 2.84 | 2.85 | 2.86 | 2.87 |  |  |
| Beperking van ontwikkeling van brand | 2.12 | 2.91 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 2.97 |  |  |
| Beperking van uitbreiding van brand | 2.13 | 2.103 | 2.104 | 2.105 | 2.106 | 2.107 | 2.108 | 2.109 |  |  |
| Beperking van ontstaan van rook | 2.15 | 2.125 | 2.126 | 2.127 | 2.128 | 2.129 |  |  |  |  |
| Beperking van verspreiding van rook | 2.16 | 2.134 | 2.135 | 2.136 | 2.137 | 2.138 | 2.139 |  |  |  |
| Vluchten binnen een rookcompartiment en een sub brandcompartiment | 2.17 | 2.145 | 2.146 | 2.147 | 2.148 | 2.149 |  |  |  |  |
| Vluchtroutes | 2.18 | 2.153 | 2.154 | 2.155 | 2.156 | 2.157 | 2.158 | 2.159 |  |  |
| Inrichting van rookvrije vluchtroutes | 2.19 | 2.166 | 2.167 | 2.168 | 2.169 | 2.170 | 2.171 | 2.172 | 2.173 | 2.174 |
| Voorkoming en beperking ongevallen bij brand | 2.20 | 2.183 | 2.184 | 2.185 | 2.186 | 2.187 |  |  |  |  |
| Bestrijding van brand | 2.21 | 2.190 | 2.191 | 2.192 | 2.193 | 2.194 | 2.195 |  |  |  |
| Grote brandcompartimenten | 2.22 | 2.200 | 2.201 | 2.202 | 2.203 |  |  |  |  |  |
| Hoge en ondergrondse gebouwen | 2.23 | 2.208 | 2.209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. GEZONDHEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bescherming tegen geluid van buiten | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |  |  |  |  |
| Bescherming tegen geluid van installaties | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 |  |  |  |  |
| Geluidwering tussen Verblijfsruimte zelfde gebruiksfunctie | 3.3 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| Beperking van galm | 3.4 | 3.15 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geluidwering tussen ruimten andere gebruiksfunctie | 3.5 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 |  |  |  |  |
| Wering van vocht van buiten | 3.6 | 3.22 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wering van vocht van binnen | 3.7 | 3.26 | 3.27 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |
| Afvoer van afvalwater en fecaliën | 3.8 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.34 | 3.35 |  |  |  |  |
| Afvoer van hemelwater | 3.9 | 3.41 | 3.42 | 3.43 | 3.44 | 3.45 |  |  |  |  |
| Luchtverversing Verblijfsgebied, Verblijfsruimte, toilet- en badruimte | 3.10 | 3.46 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | 3.52 | 3.53 |  |
| Luchtverversing van overige ruimten | 3.12 | 3.67 | 3.68 | 3.69 | 3.70 | 3.71 | 3.72 | 3.73 |  |  |
| Toevoer van verbrandingslucht | 3.13 | 3.79 | 3.80 | 3.81 | 3.82 | 3.83 | 3.84 | 3.85 | 3.86 |  |
| Afvoer van rook | 3.14 | 3.91 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.95 | 3.96 | 3.97 | 3.98 | 3.99 |
| Beperking toepassing van schadelijke materialen | 3.15 | 3.106 | 3.107 | 3.108 | 3.109 |  |  |  |  |  |
| Beperking binnendringen schadelijke stof/straling | 3.16 | 3.110 | 3.111 | 3.112 | 3.113 |  |  |  |  |  |
| Bescherming tegen ratten en muizen | 3.17 | 3.114 | 3.115 | 3.116 |  |  |  |  |  |  |
| Drinkwater voorziening | 3.18 | 3.119 | 3.120 | 3.121 | 3.122 |  |  |  |  |  |
| Warmwatervoorziening | 3.19 | 3.127 | 3.128 | 3.129 | 3.130 |  |  |  |  |  |
| Daglicht | 3.20 | 3.133 | 3.134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. BRUIKBAARHEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toegankelijkheidssector | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |  |  |
| Vrije doorgang | 4.3 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 |  |  |  |  |  |
| Bereikbaarheid | 4.4 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| Verblijfsgebied | 4.5 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 |  |  |  |  |
| Verblijfsruimte | 4.6 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 |  |  |  |  |
| Toiletruimte | 4.7 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 |  |  |  |
| Badruimte | 4.8 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 |  |  |  |
| Kleedruimte | 4.9 | 4.55 | 4.56 | 4.57 |  |  |  |  |  |  |
| Stallingsruimte voor fietsen | 4.11 | 4.62 | 4.63 | 4.64 |  |  |  |  |  |  |
| Meterruimte | 4.12 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 4.68 | 4.69 |  |  |  |  |
| Liftschacht | 4.13 | 4.70 | 4.71 | 4.72 | 4.73 | 4.74 |  |  |  |  |
| Liftmachine ruimte | 4.14 | 4.75 | 4.76 | 4.77 | 4.78 | 4.79 |  |  |  |  |
| Opstelplaats voor een stooktoestel | 4.16 | 4.86 | 4.87 | 4.88 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| Opstelplaats voor een warmwatertoestel | 4.17 | 4.94 | 4.95 | 4.96 | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 5. ENERGIEZUINIGHEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermische isolatie | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |  |  |
| Beperking van luchtdoorlatendheid | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| Energieprestatie | 5.3 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 |  |  |  |  |  |
| MILIEU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Hoofdstuk 2. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

# Afdeling 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie

| Belastingcombinatie Bouwconstructie | Art 2.2 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie wordt niet overschreden bij de fundamentele belastingscombinaties, bepaald volgens NEN 6702. Voorzover NEN 6702 niet voorziet in de kwantificering van de belastingscombinaties, wordt uitgegaan van NEN 6700. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Onverminderd het eerste lid, wordt een uiterste grenstoestand van een dak of een vloerafscheiding niet overschreden bij de bijzondere belastingscombinaties als bedoeld in NEN 6702. Daarbij wordt uitgegaan van een stootbelasting. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. In afwijking van het eerste lid, kan voor de bouwconstructie van een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte, een opstelplaats voor een warmwatertoestel en een opstelplaats voor een stooktoestel worden uitgegaan van de fundamentele belastingscombinaties, bepaald volgens NEN 3859. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Belastingcombinatie Hoofddraag-constructie | Art 2.3 | lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uiterste grenstoestand van een hoofddraagconstructie wordt, onverminderd artikel 2.2, niet overschreden bij bijzondere belastings-combinaties als bedoeld in NEN 6702. Daarbij wordt uitgegaan van: a. een gasexplosie, b. een botsing door een voertuig, en c. een extreme grondwaterstand. Indien NEN 6702 niet voorziet in de kwantificering van de belastings-combinaties wordt uitgegaan van NEN 6700. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Onverminderd het eerste lid wordt eveneens uitgegaan van het wegvallen van de bijdrage aan de standzekerheid die wordt geleverd door constructie-onderdelen op een aangrenzend perceel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

| Uiterste grenstoestand | Art 2.4 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Het niet overschrijden van een uiterste grenstoestand als bedoeld in artikel 2.2 wordt bepaald volgens: a.; NEN 6710 of NEN 6770, indien de bouw- constructie is vervaardigd van metaal als bedoeld in die normen,. b.; NEN 6720 of NEN 6790, indien de bouw- constructie is vervaardigd van steenachtig materiaal als bedoeld in die normen,. c.; NEN6760, indien de bouwconstructie is vervaardigd van hout als bedoeld in die norm,. d.; NEN 2608, indien de bouwconstructie is vervaardigd van glas als bedoeld in die norm, of. e.; NEN 6707, indien de bouwconstructie de bevestiging van dakbedekking is als bedoeld in die norm.. |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Indien voor een bouwconstructie wordt uitgegaan van de belastingscombinaties, bepaald volgens NEN 3859, wordt, in afwijking van het eerste lid, het niet overschrijden van een uiterste grenstoestand bepaald volgens NEN 3859. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Bij het bepalen van het niet overschrijden van een uiterste grenstoestand als bedoeld in artikel 2.2 blijven bouwconstructies die op een ander perceel zijn gelegen buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |

# Afdeling 2.2. Sterkte bij brand

| Tijdsduur bezwijken | Art 2.9 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute, wordt gedurende 30 minuten niet overschreden bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingscombinaties die kunnen optreden bij brand. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Onverminderd het eerste lid, wordt een uiterste grenstoestand van de hoofddraagconstructie van een gebruiksfunctie waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, gedurende 90 minuten niet overschreden bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingscombinaties die kunnen optreden bij brand. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. In afwijking van het vierde en vijfde lid, wordt de in tabel 2.9.2 aangegeven tijdsduur met 30 minuten bekort, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het bouwwerk waarvan de hoofddraagconstructie deel uitmaakt niet groter is dan 500 MJ/m². |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

Tabel 2.9.2

| hoofddraagconstructie | tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten |
| --- | --- |
| indien geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau indien een vloer van een verblijfsgebied van de woonfunctie hoger ligt dan 7 m en niet hoger dan 13 m boven het meetniveau indien een vloer van een verblijfsgebied van de woonfunctie hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau | 60 90 120 |

| Bepalingsmethode | Art 2.10 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De tijdsduur gedurende welke een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie niet wordt overschreden, als bedoeld in artikel 2.9, wordt bepaald volgens: a.; NEN 6069,. b.; NEN 6071,. c.; NEN 6072 of. d.; NEN 6073.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.3.1. Vloerafscheiding

| Aanwezigheid | Art 2.15 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan: a.; een trap of. b.; een hellingbaan.. |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Onverminderd het tweede lid geldt het eerste lid niet voor: a.; een rand van een podium,. b.; een rand van een vloer die aan een bassin grenst,. c.; een rand van een laadvloer,. d.; een rand van een perron en. e.; een met een rand als bedoeld onder a tot en met d, gelijk te stellen rand van een vloer.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Hoogte | Art 2.16 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste de in tabel 2.14 aangegeven waarde. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, in afwijking van het eerste lid, een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 1,2 m indien de vloer hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer of boven het aansluitende terrein of het aansluitend water. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, in afwijking van het eerste en tweede lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,85 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Openingen | Art 2.17 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Tussen een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, en de vloer is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft geen openingen met een breedte groter dan de in tabel 2.14 aangegeven waarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 4. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, in een gedeelte van een gebruiksfunctie dat mede bestemd is voor bezoekers, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven de vloer geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Opstapmogelijk-heden | Art 2.18 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven de vloer. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.4. Overbrugging van hoogte verschillen

| Voorziening | Art 2.24 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, verkeersruimten, toiletruimten en badruimten of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 0,21 m wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.5. Trap

| Afmetingen Trap | Art 2.28 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom A. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 6. Indien de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24 voor het bereiken van een verblijfsgebied, groter is dan de in tabel 2.27 aangegeven grenswaarde, heeft die trap, in afwijking van het eerste lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 7. Een aantrede, een optrede en de breedte van een tredevlak van een trapvormige vloer van een verblijfsgebied hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 2.28a afmetingen van een trap van een woonfunctie

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| minimum breedte van de trap minimum vrije hoogte boven de trap maximum hoogte van de trap minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede maximum hoogte van een optrede minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap | 0,8 m 2,3 m 4 m 0,22 m 0,185 m 0,05 m 0,23 m 0,3 m | 1,2 m 2,3 m 4 m 0,24 m 0,185 m 0,17 m 0,24 m 0,3 m |

Tabel 2.28b afmetingen van een trap van een niet tot bewoning bestemde gebruiksfunctie

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| minimum breedte van de trap minimum vrije hoogte boven de trap maximum hoogte van de trap minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede maximum hoogte van een optrede minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap | 0,8 m 2,1 m 4 m 0,185 m 0,21 m 0,05 m 0,23 m 0,3 m | 1,1 m 2,1 m 4 m 0,21 m 0,21 m 0,17 m 0,23 m 0,3 m |

| Trapbordes | Art 2.29 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een trap als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid of vijfde lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een trap als bedoeld in artikel 2.28, zesde en negende lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,1 m x 1,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Afscheiding | Art 2.30 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft, voorzover een zijkant van een tredevlak meer dan 1 m boven een direct naast de trap gelegen vloer ligt, aan die zijkant een afscheiding. De boven de voorkant van een tredevlak gemeten hoogte van die afscheiding is ten minste 0,8 m. Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft geen openingen met een breedte groter dan 0,5 m. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven een tredevlak geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 4. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een tredevlak. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

| Leuning | Art 2.31 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, waarvan ter plaatse van de klimlijn de helling groter is dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van niet minder dan 0,8 m en niet meer dan 1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.6. Hellingbaan

| Afmetingen Hellingbanen | Art 2.39 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van ten hoogste: a.; 1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m,. b.; 1 : 16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en. c.; 1 : 20 indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 m.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hellingbaan-bordes | Art 2.40 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, sluit aan de bovenzijde over de ten minste vereiste breedte aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,4 m x 1,4 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

|  | Art 2.41 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, heeft aan beide zijkanten een aaneengesloten afscheiding met een hoogte van ten minste 0,04 m boven de hellingbaan. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Voorzover een zijkant van een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, meer dan 1 m boven een direct naast de hellingbaan gelegen vloer ligt, is, in afwijking van het eerste lid, de boven de hellingbaan gemeten hoogte van de afscheiding ten minste 0,85 m. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, heeft geen openingen met een grotere breedte dan 0,5 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 4. Tussen een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, en de hellingbaan is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. In een gedeelte voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het tweede lid tot een hoogte van 0,7 m boven de hellingbaan geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 8. In een gedeelte voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven de hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |

### Afdeling 2.7. Electriciteits- en noodstroomvoorziening

| Aanwezigheid | Art 2.47 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor elektriciteit. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor noodstroom, indien de verlichtingsinstallatie volgens artikel 2.59, moet zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Aansluitingen | Art 2.48 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor elektriciteit heeft in een meterruimte, als bedoeld in artikel 4.66, een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet van elektriciteit. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Veiligheid | Art 2.49 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor noodstroom voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid, geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, voldoende stroom om de betrokken verlichtingsinstallatie gedurende ten minste 60 minuten te laten werken. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Verbouw | Art 2.50 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de in de artikelen 2.47, tweede lid, en 2.49, derde lid, gestelde voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.51 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bij het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 2.47, tweede lid, van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.8. Verlichting

| Verlichtingsterkte | Art 2.57 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die de vloer van de verblijfsruimte kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 2.56. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, heeft een verlichtingsinstallatie die een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux kan geven ten minste over een breedte als bedoeld in artikel 2.167, op de bovenzijde van een vloer, van een trap en van een hellingbaan, waarover die rookvrije vluchtroute voert. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een liftkooi heeft een verlichtingsinstallatie die de vloer van de liftkooi kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Stroomvoorziening | Art 2.58 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in artikel 2.57, is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 2.47, eerste en tweede lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Noodverlichting | Art 2.59 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verlichtingsinstallatie van een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte die groter is dan de grenswaarde die in tabel 2.56 is aangegeven, is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een verlichtingsinstallatie van een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, als bedoeld in artikel 2.57, tweede lid, is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 4. Een verlichtingsinstallatie van een liftkooi is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

| Voorziening voor Noodstroom | Art 2.60 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom, als bedoeld in artikel 2.59, geeft gedurende de periode als bedoeld in artikel 2.49, derde lid, een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 2.61 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 2.59, derde en vierde lid, en 2.60. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.62 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.57 tot en met 2.60 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.9. Gasvoorziening

| Aansluitingen | Art 2.70 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor gas heeft in een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet van gas. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een voorziening voor gas heeft een aansluitpunt bij elke opstelplaats voor een op gas gestookt verbrandingstoestel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Veiligheid | Art 2.71 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor gas voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.10. Beweegbare constructie-onderdelen

| Hoogte | Art 2.76 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg of strook. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die weg. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een vloer waarover een rookvrije vluchtroute voert, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die vloer. Dit voorschrift geldt niet voor een deur, indien de vluchtroute een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 0,6 m ter plaatse van die deur in enige geopende stand. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 4. Het eerste, tweede en derde lid gelden niet voor een deur die toegang verschaft tot een ruimte die zo klein is dat een persoon zich daarin niet helemaal kan bevinden. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 2.77 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 2.76, tweede, derde en vijfde lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.78 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 2.76, tweede, derde en vijfde lid, van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.11. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

| Stookplaats | Art 2.82 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiaal, toegepast ter plaatse van of in de nabijheid van een stookplaats van een gebruiksfunctie is, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar, indien: a.; ter plaatse van of in de nabijheid van die stookplaats een intensiteit van de warmte- straling kan optreden, die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of. b.; in het materiaal een temperatuur kan optreden , die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 363 K.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Schacht, koker of kanaal | Art 2.83 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m² en grenzend aan meer dan een brandcompartiment, is, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde. Dit geldt niet indien de schacht, de koker of het kanaal ligt in en uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Rookafvoer | Art 2.84 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de afvoer van rook is, bepaald volgens NEN 6062, brandveilig. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Materiaal waaruit een voorziening voor de afvoer van rook is samengesteld, is, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar. Dit geldt uitsluitend indien in dat materiaal een temperatuur, bepaald volgens NEN 6062, kan optreden van meer dan 363 K. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. De horizontale afstand tussen de uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak van een ander bouwwerk is ten minste 15 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Dak | Art 2.85 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een dak van een gebruiksfunctie is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het eerste lid geldt niet, indien het gebouw waarin een gebruiksfunctie ligt: a.; geen vloer van een verblijfsgebied heeft, die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en. b.; geen brandgevaarlijk dak heeft op een horizontale afstand van de perceelsgrens van minder dan 15 m; indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Verbouw | Art 2.86 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 2.83, 2.84, eerste en tweede lid, en 2.85. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.87 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.83, 2.84, eerste en tweede lid, en 2.85 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.12. Beperking van de ontwikkeling van brand

| Binnenoppervlak | Art 2.92 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die voor die zijde is aangegeven in tabel 2.91. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Buitenoppervlak | Art 2.93 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een constructie-onderdeel niet zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die voor die zijde is aangegeven in tabel 2.91. Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel voldoet aan klasse 4. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een gedeelte van een constructie-onderdeel dat hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 2. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een constructie-onderdeel van een bouwwerk waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m daarboven, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 5. Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor: a.; een deur,. b.; een raam,. c.; een kozijn en. d.; een aan een deur, een raam of een kozijn gelijk te stellen constructie-onderdeel.. |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Beloopbaar vlak | Art 2.94 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De artikelen 2.92 en artikel 2.93 gelden niet voor de bovenzijde van: a.; een vloer,. b.; een hellingbaan,. c.; een trap en. d.; een dak.. |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een vloer, een hellingbaan of een trap heeft aan de bovenzijde een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die is aangegeven in tabel 2.91. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Vrijgesteld | Art 2.95 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Op ten hoogste 5 % van de totale oppervlakte van de constructie-onderdelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.92 tot en met 2.94 een eis geldt, is de eis niet van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 2.96 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 2.93, derde lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.97 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 2.93, derde lid, van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.13. Beperking van uitbreiding van brand

| Ligging | Art 2.104 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit geldt niet voor een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, en een liftschacht die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute. |  |  Aanwezig |  |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Onverminderd het eerste lid, liggen een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m², een ruimte voor de opslag van bij ministeriële regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen en een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, in een brandcompartiment. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. In afwijking van het eerste lid, ligt een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, niet in een brandcompartiment. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Omvang | Art 2.105 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 2.103 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde lid, is een brandcompartiment. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² is een brandcompartiment. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 8. Een ruimte voor de opslag van bij ministeriële regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen, is een brandcompartiment. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| WBDBO | Art 2.106 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van rook en van brand gevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet besloten veiligheidstrappenhuis is niet lager dan 60 minuten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met 30 minuten, indien: a.; het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen, en. b.; in een gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger boven het meetniveau ligt dan de in tabel 2.103 aangegeven grenswaarde. Dit geldt niet voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een veiligheidstrappenhuis.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment van de gebruiksfunctie naar een brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van brand en van rook gevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet besloten veiligheidstrappenhuis van een gebouw op een aangrenzend perceel, wordt voor het gebouw op het aangrenzende perceel uitgegaan van een identiek doch spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Deze spiegeling heeft plaats ten opzichte van het hart van de openbare weg, het openbaar water of het openbaar groen indien het perceel grenst aan die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. Het derde geldt niet voor een brandcompartiment bestemd voor de opslag van bij ministeriële regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Zelfsluitende deur | Art 2.107 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | In een inwendige scheidingsconstructie van een brandcompartiment waarvoor een eis voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt, bevindt zich geen ander beweegbaar constructie-onderdeel dan een zelfsluitende deur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.109 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.104 en 2.105 van toepassing, waarbij voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag telkens 30 minuten wordt aangehouden. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 2.15. Beperking van het ontstaan van rook

| Algemeen | Art 2.126 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de binnenlucht, een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Indien een constructie-onderdeel aan een zijde die grenst aan de binnenlucht in een besloten ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting heeft die voldoet aan klasse 2, maar niet aan klasse 1, heeft dat constructie-onderdeel aan die zijde, in afwijking van het eerste lid, een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 2,2 m-1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Indien een constructie-onderdeel aan een zijde die grenst aan de binnenlucht in een besloten ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting heeft die voldoet aan klasse 1, heeft dat constructie-onderdeel aan die zijde, in afwijking van het eerste lid, een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 5,4 m-1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Beloopbaar vlak | Art 2.127 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Artikel 2.126, tweede tot en met elfde, dertiende en veertiende lid, geldt niet voor de bovenzijde van: a.; een vloer,. b.; een hellingbaan en. c.; een trap.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Vrijgesteld | Art 2.128 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructie-onderdelen van elke afzonderlijke ruimte waarvoor volgens artikel 2.126 een eis geldt, is die eis niet van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijk bouwwerk | Art 2.129 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.126 tot en met 2.128 van toepassing |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.16. Beperking van verspreiding van rook

| Ligging | Art 2.135 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer rookcompartimenten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Tussen een toegang van een verblijfsgebied en een toegang van een besloten vluchttrappenhuis van een gebouw waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 50 m boven het meetniveau, ligt een verkeersruimte met een lengte van ten minste 2 m. Indien de verkeersruimte een besloten ruimte is, is deze een rookcompartiment. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Omvang / loopafstand | Art 2.136 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. De loopafstand tussen een punt in een verblijfsgebied en een toegang van het rookcompartiment waarin het verblijfsgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 2.134 aangegeven grenswaarde. Bij het bepalen van de loopafstand wordt een constructie-onderdeel, niet zijnde een bouwconstructie, dat in het verblijfsgebied ligt, buiten beschouwing gelaten en wordt de loopafstand die in het verblijfsgebied ligt, met 1,5 vermenigvuldigd. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte en een toegang van het rookcompartiment waarin de verblijfsruimte ligt, is niet groter dan de in tabel 2.134 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Het hoogteverschil tussen de vloer van een verblijfsgebied en een vloer ter plaatse van een toegang waarop het verblijfsgebied is aangewezen, van het rookcompartiment waarin het verblijfsgebied ligt, is niet groter dan 4 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Weerstand rookdoorgang | Art 2.137 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van een rookcompartiment naar een besloten ruimte is niet lager dan 30 minuten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Zelfsluitende constructie onderdelen | Art 2.138 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. In een inwendige scheidingsconstructie van een rookcompartiment waarvoor een weerstand tegen rookdoorgang geldt, bevindt zich geen beweegbaar constructie-onderdeel anders dan een zelfsluitende deur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.139 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.135 tot en met 2.138 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.17. Vluchten binnen een rookcompartiment

| Verblijfsgebieden en verblijfsruimte | Art 2.146 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. De getalwaarde van de breedte van de totale vrije doorgang in mm van de toegangen van een verblijfsgebied of van een verblijfsruimte, is ten minste de getalwaarde van de op die toegangen aangewezen vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied of die verblijfsruimte in m², vermenigvuldigd met de in tabel 2.145.1 aangegeven waarde, met een minimum van 600 mm voor elke toegang. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 9. De deur van een toegang van een verblijfsgebied of een verblijfsruimte draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in, indien de op die toegang aangewezen vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied of van die verblijfsruimte groter is dan de in tabel 2.145.1 aangegeven waarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 10. De loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte en ten minste een toegang van die ruimte is niet groter dan de in tabel 2.145.1 aangegeven waarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 11. De loopafstand tussen een punt in een ruimte die bestemd is voor de opslag van of waar gewerkt wordt met bij ministeriële regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen, of voor de gezondheid schadelijke stoffen, en ten minste een toegang van die ruimte, is ten hoogste 20 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 12. Een toegang als bedoeld in het tiende lid: a.; is een toegang van het rookcompartiment waarin die ruimte ligt,. b.; is een toegang waarbij een route begint die niet door een verblijfsruimte, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte naar een toegang van het rookcompartiment voert, of. c.; is een toegang van een andere verblijfsruimte, indien die verblijfsruimte ten minste twee toegangen heeft als bedoeld in onderdeel a of onderdeel b van dit lid.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 14. Indien volgens het eerste tot en met vierde lid, het tiende of het twaalfde lid twee toegangen zijn vereist, is de afstand tussen een punt van de ene toegang en een punt van de andere toegang ten minste 5 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 16. De loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte die in een rookcompartiment ligt en de toegang van dat rookcompartiment is ten hoogste 15 m, indien dat rookcompartiment niet meer dan een toegang heeft. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Rook-compartimenten | Art 2.148 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Een rookcompartiment heeft een of meer toegangen, met een minimum van twee indien de gebruiksoppervlakte van het rookcompartiment groter is dan de in tabel 2.145.2 gegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De getalwaarde van de breedte van de totale vrije doorgang in mm van de toegangen van een rookcompartiment, is ten minste de getalwaarde van de op die toegangen aangewezen gebruiksoppervlakte van dat rookcompartiment in m², vermenigvuldigd met de in tabel 2.145.2 aangegeven waarde, met een minimum van 600 mm voor elke toegang. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een deur van een toegang van een rookcompartiment draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in, indien de op die toegang aangewezen gebruiksoppervlakte van dat rookcompartiment groter is dan de in tabel 2.145.2 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een deur van een toegang van een rookcompartiment draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in, indien de deur van een toegang van een in dat compartiment gelegen verblijfsgebied of verblijfsruimte niet indraait tegen de vluchtrichting als bedoeld in artikel 2.146, negende lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.149 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.146 tot en met 2.148 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 2.18. Rookvrije vluchtroutes

| Veilige plaats | Art 2.154 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een rookvrije vluchtroute van een nevenfunctie van een celfunctie, leidt, in afwijking van het eerste lid, naar een ander brandcompartiment. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Uit rook-compartimenten | Art 2.156 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ter plaatse van een toegang van een rookcompartiment beginnen ten minste twee rookvrije vluchtroutes die behalve bij de toegang nergens samenvallen. Dit geldt niet voor een rookcompartiment met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 250 m² waarin geen verblijfsruimte ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met één vluchtroute, indien het rookcompartiment meer dan een toegang heeft en ten minste twee van de ter plaatse van die toegangen beginnende vluchtroutes nergens samenvallen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Delen van de twee vluchtroutes als bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen voorzover deze in een veiligheidstrappenhuis liggen, samenvallen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. In afwijking van het eerste lid, kunnen de eerste gedeelten van de twee vluchtroutes samenvallen, indien deze gedeelten een brand- en rookvrije vluchtroute zijn en de totale gebruiksoppervlakte aan rookcompartiment die is aangewezen op deze gedeelten, niet groter is dan de grenswaarde die is aangegeven in tabel 2.153. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. Onverminderd het zesde lid, kunnen de eerste gedeelten van de twee vluchtroutes uitsluitend samenvallen over een lengte die niet groter is dan de grenswaarde die is aangegeven in tabel 2.153. Bij het bepalen van de lengte worden gedeelten die in een veiligheidstrappenhuis liggen buiten beschouwing gelaten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Vluchttrappenhuis | Art 2.158 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een vluchttrappenhuis waarbinnen een hoogteverschil van meer dan 8 m kan worden overbrugd, voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn op een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijk bouwwerk | Art 2.159 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.155 tot en met 2.158 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.19. Inrichting van rookvrije vluchtroutes

| Afmeting doorgang | Art 2.167 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte die niet kleiner is dan 0,6 m en een hoogte van ten minste 1,9 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Scheidings- constructie tussen vluchtmogelijkheden | Art 2.168 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen rookvrije vluchtroutes bedraagt ten minste 30 minuten. Dit geldt niet voor een samenvallend gedeelde en aan het begin van twee rookvrije vluchtroutes als bedoeld in de artikelen 2.156, eerste lid en 2.157, eerste lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een inwendige scheidingsconstructie tussen twee rookvrije vluchtroutes bevat geen ander beweegbaar constructie-onderdeel dan een zelfsluitende deur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Luchttoevoer en luchtafvoer | Art 2.169 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een niet-besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, heeft een voorziening voor afvoer van rook met een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van rook, met een zodanige capaciteit dat die ruimte tijdens brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt om te vluchten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Permanente vuurbelasting | Art 2.170 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Het product van de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting en de netto-vloeroppervlakte van een veiligheidstrappenhuis is per bouwlaag ten hoogste 3.500 MJ. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Draairichting deur | Art 2.171 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Een deur die in de rookvrije vluchtroute ligt, draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in, indien de totale op die deur aangewezen gebruiksoppervlakte aan rookcompartiment, groter is dan de in tabel 2.166 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Indien een deur van een toegang van een rookcompartiment niet tegen de vluchtrichting indraait, als bedoeld in artikel 2.148, vierde lid, draait geen enkele deur die in een rookvrije vluchtroute van dat rookcompartiment ligt, bij het openen tegen de vluchtrichting in. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Opvang- en doorstroom-capaciteit | Art 2.173 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, heeft een opvangcapaciteit en een doorstroomcapaciteit, die voldoen aan de bij ministeriële regeling gegeven voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.20. Voorkomen en beperken van ongevallen bij brand

| Aanwezigheid | Art 2.184 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft een al dan niet gemeenschappelijke brandweerlift. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Loopafstand | Art 2.185 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. De loopafstand tussen een toegang van een rookcompartiment en ten minste een toegang van een vluchttrappenhuis is niet groter dan 30 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De loopafstand tussen een toegang van een rookcompartiment en van ten minste een toegang van een brandweerlift is niet groter dan 75 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Inrichting | Art 2.186 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een niet-besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, heeft een voorziening voor de afvoer van rook met een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van rook, met een zodanige capaciteit dat die ruimte tijdens brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt voor het uitvoeren van reddingswerkzaamheden en bluswerkzaamheden. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijk bouw | Art 2.187 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.184 tot en met 2.186 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.21. Bestrijding van brand

| Aanwezigheid | Art 2.191 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie met een verblijfsgebied waarvan de vloer hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft ten minste een al dan niet gemeenschappelijke droge blusleiding. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een gebruiksfunctie heeft ten minste een al dan niet gemeenschappelijke brandslanghaspel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aantal | Art 2.192 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Het aantal droge blusleidingen is zodanig dat de loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een toegang van een op die aansluiting aangewezen rookcompartiment niet groter is dan 35 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Het aantal brandslanghaspels is zodanig dat de loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie niet groter is dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor de vloer van een niet in een verblijfsgebied gelegen ruimte, die vanaf de toegang van de gebruiksfunctie niet door besloten ruimten kan worden bereikt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Bij het bepalen van de loopafstand als bedoeld in het derde lid, wordt een constructie-onderdeel niet zijnde een bouwconstructie, gelegen in een verblijfsgebied, buiten beschouwing gelaten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Bij het bepalen van de loopafstand als bedoeld in het derde lid, wordt de loopafstand gelegen in een verblijfsgebied met 1,5 vermenigvuldigd. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Veiligheid | Art 2.193 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een droge blusleiding als bedoeld in artikel 2.191, eerste lid, voldoet aan NEN 1594. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een brandslanghaspel als bedoeld in artikel 2.191, tweede en derde lid: a.; is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 3.120, en. b.; ligt niet in een vluchttrappenhuis.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een brandslanghaspel als bedoeld in artikel 2.191, tweede en derde lid, heeft een slang met: a.; een lengte van niet meer dan 30 m en. b.; een statische druk van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit van 1,3 m³/h, bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels aangesloten op dezelfde voorziening voor drinkwater.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 2.194 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 2.191, tweede en derde lid, 2.192, derde tot en met vijfde lid, en 2.193, tweede en derde lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 2.95 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.191 tot en met 2.193 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 2.22. Grote brandcompartimenten

| Inrichting | Art 2.201 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een brandcompartiment en een subbrandcompartiment met een gebruiksoppervlakte die groter is dan de toelaatbare gebruiksoppervlakte als bedoeld in paragraaf 2.13.1, onderscheidenlijk 2.14.1, zijn zodanig ingericht dat het uitbreiden van brand wordt beperkt op een wijze die leidt tot een mate van brandveiligheid als beoogd met die paragrafen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Vluchtroute | Art 2.202 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De loopafstand tussen een punt in een brandcompartiment als bedoeld in artikel 2.201, en het aansluitende terrein is zodanig dat bij brand het aansluitende terrein snel en veilig kan worden bereikt op een wijze als beoogd met de paragrafen 2.16.1, 2.17.1, 2.18.1, 2.19.1 en 2.20.1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bestrijding van brand | Art 2.203 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een brandcompartiment als bedoeld in artikel 2.201, heeft zodanige voorzieningen dat een brand kan worden bestreden op een wijze die leidt tot een mate van brandveiligheid als beoogd met paragraaf 2.21.1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 2.23. Hoge en ondergrondse gebouwen

| Inrichting | Art 2.209 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een bouwwerk waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau ligt, is zodanig ingericht dat het bouwwerk een mate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.11.1, 2.12.1, 2.13.1, 2.14,1, 2.15,1, 2.16,1, 2.17,1, 2.18,1, 2.19,1, 2.20,1 en 2.21.1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een bouwwerk waarin een vloer van een verblijfsgebied lager dan 8 m onder het meetniveau ligt, is zodanig ingericht dat het bouwwerk een mate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.11.1, 2.12.1, 2.13.1, 2.14,1, 2.15,1, 2.16,1, 2.17,1, 2.18,1, 2.19,1, 2.20,1 en 2.21.1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Hoofdstuk 3. Voorschriften uit oogpunt van gezondheid

Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten

| industrie-, weg of railverkeerslawaai | Art 3.2 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering, die niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en de grenswaarde voor het geluidsniveau in het verblijfsgebied als aangegeven in tabel 3.1, met een minimum van 20 dB(A). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Indien krachtens de Wet geluidhinder in het verblijfsgebied een hoger geluidsniveau is toegestaan dan bedoeld in het eerste en derde lid, heeft de uitwendige scheidingsconstructie een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en het krachtens de Wet geluidhinder toegestane geluidsniveau. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Op een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied als bedoeld in het eerste en derde lid, die niet de scheiding vormt met een aangrenzend verblijfsgebied van een andere gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai, zijn het eerste, derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste en het derde tot en met vijfde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB(A) lager ligt dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste en het derde tot en met vijfde lid, van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Luchtvaartlawaai | Art 3.3 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor luchtvaartlawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die, afhankelijk van de volgens de Luchtvaartwet bepaalde geluidsbelasting van die scheidings-constructie, niet kleiner is dan de waarde die is aangegeven in tabel 3.3.1. Indien de geluids-belasting ligt tussen de Ke-waarden, gegeven in de eerste kolom, wordt de te bereiken waarde van de geluidwering bepaald door middel van rechtevenredige interpolatie tussen de dB(A)-waarden, gegeven in de tweede kolom. Tabel 3.3.1 |  |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |  |
|  |  | Geluidsbelasting in Ke |  | Vereiste karakteristieke geluidwering in dB(A) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36-40 41-45 46-50 meer dan 50 |  | 30-33 33-36 36-40 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Indien krachtens de Wet geluidhinder in het verblijfsgebied een hoger geluidsniveau is toegestaan dan bedoeld in het eerste en derde lid, heeft de uitwendige scheidingsconstructie een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en het krachtens de Wet geluidhinder toegestane geluidsniveau. |  |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 5. Op een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied als bedoeld in het eerste en derde lid, die niet de scheiding vormt met een aangrenzend verblijfsgebied van een andere gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai, zijn het eerste, derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing. |  |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |

| Verbouw | Art 3.4 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Burgemeester en wethouders kunnen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van de karakteristieke geluidwering, bedoeld in artikel 3.2, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Burgemeester en wethouders kunnen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van de karakteristieke geluidwering, bedoeld in artikel 3.3, tweede, vierde en vijfse lid, tot een niveau dat miximaal 10 db(A) lager ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 3.5 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.2 van overeenkomstige toepassing, waarbij het geluidsniveau maximaal 10 dB(A) hoger ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.3, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing, waarbij de karakteristieke geluidwering ten minste de in tabel 3.4 genoemde waarde heeft. Indien de geluidsbelasting ligt tussen de Ke-waarden, gegeven in de eerste kolom, wordt de te bereiken waarde van de geluidwering bepaald door middel van rechtevenredige interpolatie tussen de dB(A)-waarden, gegeven in de tweede kolom. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |

Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties

| Aangrenzend perceel | Art 3.7 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift van een gebruiksfunctie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie op een aangrenzend perceel een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A). Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Zelfde perceel | Art 3.8 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.9 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing van het toegestane karakteristieke geluidsniveau als bedoeld in de artikelen 3.7 en 3.8, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) hoger is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 3.10 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 3.7 en 3.8, van overeenkomstige toepassing, waarbij het geluidsniveau maximaal 10 dB(A) hoger ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 3.3. Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie, nieuwbouw

| Isolatie-index | Art 3.12 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte voor spelactiviteiten van een onderwijsfunctie voor het basis- of speciaal onderwijs naar een andere verblijfsruimte voor het geven van onderwijs aan een groep leerlingen van dezelfde onderwijsfunctie, is ten minste 0 dB. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte bestemd voor spelactiviteiten van een onderwijsfunctie voor het basis- of speciaal onderwijs naar een andere verblijfsruimte voor het geven van onderwijs aan een groep leerlingen van dezelfde onderwijsfunctie, is ten minste 10 dB. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte bestemd voor het met behulp van gereedschappen bewerken van materialen van een onderwijsfunctie voor het basis- of speciaal onderwijs naar een andere verblijfsruimte voor het geven van onderwijs aan een groep leerlingen van dezelfde onderwijsfunctie, is ten minste 0 dB. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte voor het met behulp van gereedschappen bewerken van materialen van een onderwijsfunctie voor het basis- of speciaal onderwijs naar een andere verblijfsruimte voor het geven van onderwijs aan een groep leerlingen van dezelfde onderwijsfunctie, is ten minste 10 dB. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.13 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing van de vereiste geluidwering, bedoeld in artikel 3.12, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 3.4. Beperking van galm, nieuwbouw

| Galm/verblijfsruimte | Art 3.16 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde gemiddelde nagalmtijd van niet meer dan de in tabel 3.15 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 3.5. Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties

| Ander perceel | Art 3.18 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. Dit voorschrift geldt niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. Dit voorschrift geldt niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hetzelfde perceel | Art 3.19 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 10. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte voor spelactiviteiten of een verblijfsruimte voor het met behulp van gereedschappen bewerken van materialen naar een verblijfsruimte voor een groep leerlingen van een andere op hetzelfde perceel gelegen onderwijsfunctie voor het basis- of speciaal onderwijs, is niet kleiner dan 0 dB. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 11. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte voor spelactiviteiten of een verblijfsruimte voor het met behulp van gereedschappen bewerken van materialen naar een verblijfsruimte voor een groep leerlingen van een andere op hetzelfde perceel gelegen onderwijsfunctie voor het basis- of speciaal onderwijs, is niet kleiner dan 10 dB. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.20 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing van de vereiste geluidwering, bedoeld in de artikelen 3.18 en 3.19, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 3.21 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 3.18 en 3.19 van overeenkomstige toepassing, waarbij de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid maximaal 10 dB lager ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 3.6. Wering van vocht van buiten

| Algemeen | Art 3.23 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, voorzover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10-6 m³ /(m².s). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 3.7. Wering van vocht van binnen

| Factor van temperatuur | Art 3.27 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied, een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.26 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en een kruipruimte, met inbegrip van de hierop aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.26 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en een ruimte die niet wordt verwarmd of die uitsluitend wordt verwarmd voor een ander doel dan het verblijven van mensen, heeft aan een zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.26 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Wateropname | Art 3.28 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 3.8. Afvoer van afvalwater en fecaliën

| Aanwezigheid | Art 3.32 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Een gebruiksfunctie met een lozingstoestel heeft een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluiting | Art 3.33 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën heeft een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het openbaar riool. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor afvalwater en fecaliën heeft een aansluitpunt ter plaatse van een lozingstoestel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.34 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën heeft een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de volgens NEN 3215 bepaalde belasting van die voorziening. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Luchtdicht en waterdicht | Art 3.35 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 3.9. Afvoer van hemelwater

| Aanwezigheid | Art 3.42 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een dak heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitingen | Art 3.43 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3.42, heeft een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het openbaar riool. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3.42, kan worden samengevoegd met een voorziening voor afvalwater en fecaliën, als bedoeld in artikel 3.32, tenzij er een openbaar riool aanwezig is, dat uitsluitend is bestemd voor de afvoer van hemelwater. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.44 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3.42, of een samengevoegde voorziening, als bedoeld in artikel 3.43, tweede lid, heeft een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit die ten minste gelijk is aan de volgens NEN 3215 bepaalde belasting van die voorziening. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Luchtdicht en waterdicht | Art 3.45 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3.42, die binnen een gebouw ligt, is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 3.10. Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte

| Aanwezigheid | Art 3.47 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een toiletruimte en een badruimte hebben een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit verblijfsgebied en verblijfsruimte | Art 3.48 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de grenswaarde, als aangegeven in tabel 3.46.1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de grenswaarde, als aangegeven in tabel 3.46.1. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel of met een opstelplaats voor een warmwatertoestel heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s. Bij de toepassing van dit voorschrift blijven buiten beschouwing: a.; een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van meer dan 15 kW en. b.; een opstelplaats voor een warmwatertoestel met een nominale belasting van meer dan 15 kW of voor een warmwatertoestel dat geen open verbrandingstoestel is.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een voorziening voor luchtverversing voor een toiletruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 7 dm³/s. Een voorziening voor luchtverversing voor een badruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 14 dm³/s. Dit geldt ook voor een met een toiletruimte samengevoegde badruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied of verblijfsruimte heeft een capaciteit die niet kleiner is dan de totale waarde die volgens het eerste, tweede en derde lid geldt voor alle verblijfsgebieden en verblijfsruimten, die op de voorziening zijn aangewezen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Thermisch comfort | Art 3.49 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De toevoer van lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regelbaarheid | Art 3.50 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een component voor toevoer van verse lucht is door de gebruiker regelbaar in het gebied van 0% tot 25% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.48. De voorziening laat in de nulstand niet meer door dan 10% van de capaciteit. De fijnregeling heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast de nulstand, ten minste twee instelstanden die onderling ten minste 10% van de capaciteit verschillen. De luchtvolumestroom door een zelfregelende voorziening mag over het drukverschil van 1 Pa tot 25 Pa niet meer dan 20% van de nominale capaciteit verschillen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. In afwijking van het eerste lid, behoeft een overstroomcomponent als bedoeld in NEN 1087 niet regelbaar te zijn. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Stromingsrichting | Art 3.51 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanuit een voorziening voor luchtverversing naar een verblijfsgebied of een verblijfsruimte. Bij het bepalen van de richting van de luchtstroming blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanuit een voorziening voor luchtverversing naar een toiletruimte of een badruimte. Bij het bepalen van de richting van de luchtstroming blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de afvoer van binnenlucht gaat vanuit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte naar de voorziening voor luchtverversing. Bij het bepalen van de richting van de luchtstroming blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de afvoer van binnenlucht gaat vanuit een toiletruimte of een badruimte naar de voorziening voor luchtverversing. Bij het bepalen van de richting van de luchtstroming blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaats van opening | Art 3.52 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een instroomopening voor de toevoer van verse lucht van een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.47, is zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de rook en verdunningsfactor van de binnenlucht die afkomstig is van een uitmonding van: a.; een voorziening voor de afvoer van rook, en. b.; een voorziening voor luchtverversing voor de afvoer van binnenlucht,. niet groter zijn dan voor die afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.52. Bij het bepalen van de plaats van de instroomopening blijven uitmondingen van een voorziening voor de afvoer van rook en uitstroomopeningen voor de afvoer van binnenlucht van een voorziening voor luchtverversing, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een uitmonding voor de afvoer van binnenlucht van een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.47, is zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactoren van de binnenlucht ter plaatse van een instroomopening van: a.; een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, die via een verblijfsgebied of een verblijfsruimte naar een verbrandings- toestel stroomt, en. b.; een voorziening voor luchtverversing voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied of een verblijfsruimte,. niet groter zijn dan voor de afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.52. Bij het bepalen van de plaats van een uitmonding blijven buiten beschouwing instroomopeningen van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en van een voorziening voor luchtverversing voor de toevoer van verse lucht, die op een ander perceel liggen. Voorts blijven buiten beschouwing instroomopeningen van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, die liggen in een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied anders dan voor het verblijven van mensen, en voorzieningen voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde lucht. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Bij het bepalen van de verdunningsfactoren als bedoeld in het eerste en tweede lid, blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een instroomopening en een uitstroomopening van een voorziening voor luchtverversing liggen, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.52 Verdunningsfactoren voor verschillende soorten afvoeren

| Soort afvoer | Verdunningsfactor |
| --- | --- |
| Luchtverversing Rookafvoer voor met gas gestookte toestellen Rookafvoer voor toestellen met andere brandstoffen | 0,01 0,01 0,0015 |

| Luchtkwaliteit | Art 3.53 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. De toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.48, derde lid, bevindt,vindt rechtstreeks naar buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. De afvoer van binnenlucht uit een ruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 3.12. Luchtverversing van overige ruimten

| Aanwezigheid | Art 3.68 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een meterruimte voor een voorziening voor gas heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een liftkooi heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een liftschacht voor een brandweerlift heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een ruimte, niet zijnde een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een netto-inhoud van meer dan 3 m³ voor het opslaan van afval heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.69 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Een voorziening voor luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening voor gas heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 2 dm³/s per m³ netto-inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 dm³/s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een voorziening voor luchtverversing van een liftkooi heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 6 dm³/s per m² vrije vloeroppervlakte van de liftkooi. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een voorziening voor luchtverversing van een liftschacht voor een brandweerlift heeft een capaciteit overeenkomstig de voorziening voor luchtverversing voor een liftschacht als voorgeschreven in NEN-EN 81-1 en NEN-EN 81-2. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een voorziening voor luchtverversing van een ruimte voor het opslaan van afval als bedoeld in artikel 3.68, vierde lid, heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 100 dm³/s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regelbaarheid | Art 3.70 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Een opening van een voorziening voor luchtverversing van een ruimte voor het opslaan van afval als bedoeld in artikel 3.68, vierde lid, is niet afsluitbaar. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Stromingsrichting | Art 3.71 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanuit een voorziening voor luchtverversing naar ruimten als bedoeld in artikel 3.68. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de afvoer van binnenlucht gaat vanuit ruimten als bedoeld in artikel 3.68, naar de voorziening voor luchtverversing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Voor de toepassing van de voorschriften als bedoeld in het eerste en tweede lid blijven buiten beschouwing bouwwerken en andere daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaats van de opening | Art 3.72 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitmonding voor de afvoer van binnenlucht van een voorziening voor luchtverversing is zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de binnenlucht ter plaatse van een op hetzelfde perceel gelegen instroomopening van: a.; een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht die via een verblijfsgebied of een verblijfsruimte voor het verblijven van mensen naar een verbrandingstoestel stroomt, en. b.; een voorziening voor luchtverversing voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied of een verblijfsruimte voor het verblijven van mensen niet groter is dan 0,01. Voor de toepassing van dit voorschrift blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een opening van een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.68, ligt, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt deze afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Luchtkwaliteit | Art 3.73 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Toevoer van verse lucht naar een ruimte voor het opslaan van afval als bedoeld in artikel 3.68, vierde lid, vindt rechtstreeks van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een ruimte voor het opslaan van afval als bedoeld in artikel 3.68, vierde lid, vindt rechtstreeks naar buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Toevoer van verse lucht naar een liftschacht voor een brandweerlift vindt rechtstreeks of via de liftmachineruimte van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een liftschacht voor een brandweerlift vindt rechtstreeks of via de liftmachineruimte naar buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 3.13. Toevoer van verbrandingslucht

| Aanwezigheid | Art 3.80 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht. Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale belasting van ten hoogste 15 kW, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.81 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW heeft een zodanige capaciteit, dat de verbranding in de toestellen doeltreffend plaats kan vinden. Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van niet meer dan 130 kW heeft een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de totale volgens tabel 3.81.1 benodigde capaciteit. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Onverminderd het eerste lid, heeft een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van niet meer dan 130 kW een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de volgens tabel 3.81.1 benodigde capaciteit voor: a.; een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 30 W per m² van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt stooktoestel als bedoeld in artikel 4.87,. b.; een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 20 W per m² van de op het toestel aangewezen gebruiks- oppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.95,. c.; een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 30 W per m² van de op het toestel aangewezen gebruiks- oppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt stooktoestel dat is samengevoegd met een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.96, en. d.; een verbrandingstoestel met open vuur met een nominale belasting van ten minste 15 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met vaste brandstof gestookte open haard met open vuur.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een toevoervoorziening voor verbrandingslucht van een CLV-systeem heeft een doorlaat met een oppervlakte, zoals voor de uitvoering van dat systeem is aangegeven in tabel 3.81.2. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.81.1

| Verbrandingstoestel | Brandstof | Benodigde capaciteit van de toevoer van verbrandingslucht per KW nominale belasting |
| --- | --- | --- |
| Gesloten vuur met trekonderbreker Open vuur (blokkenvuurtoestel type II) Gesloten vuur, met ventilator, zonder trekonderbreker Gesloten vuur Gesloten vuur Open vuur, vaste brandstof (open haard) | Aardgas/butaan/propaan Aardgas Aardgas/butaan/propaan Olie Kolen Vaste brandstof | 0,78.10-3 m³/s 3,35.10-3 m³/s 0,38.10-3 m³/s 0,32.10-3 m³/s 0,52.10-3 m³/s 2,8.10-3 m³/s |

Tabel 3.81.2

| Uitvoering CLV-systeem | Benodigde oppervlakte van de doorlaat in cm² |
| --- | --- |
| Concentrisch Parallel | 2,5 tot en met 3,5 maal de oppervlaktevan de doorlaat van de rookafvoervoorziening 2 tot en met 3 keer de oppervlaktevan de doorlaat van de rookafvoervoorziening |

| Stromingsrichting | Art 3.82 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht gaat vanuit de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar een opstelplaats van een verbrandingstoestel. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaats van de opening | Art 3.83 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Indien de verbrandingslucht wordt toegevoerd via een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, wordt de instroomopening van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de rook en verdunningsfactor van de binnenlucht die afkomstig zijn van een uitmonding van: a.; een voorziening voor de afvoer van rook en. b.; een voorziening voor luchtverversing, bestemd voor de afvoer van binnenlucht, niet groter is dan voor die afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.83. Voor de toepassing van dit voorschrift blijven uitmondingen, bouwwerken en met een bouwwerk gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een instroomopening van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht ligt, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het perceel waarop een gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand gerekend tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De onderzijde van de instroomopening van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, gelegen boven een constructie-onderdeel of het aansluitende terrein, ligt, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van dat constructie-onderdeel of dat terrein. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.83

| Afvoervoorziening | Toegestane verdunningsfactor |
| --- | --- |
| Luchtverversing Rookafvoer voor met gas gestookte toestellen Rookafvoer voor toestellen met andere brandstoffen | 0,01 0,01 0,0015 |

| Comfort | Art 3.84 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.85 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 3.83 en 3.84. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 3.86 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 3.83 en 3.84 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 3.14. Afvoer van rook

| Aanwezigheid | Art 3.92 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de afvoer van rook. Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale belasting van ten hoogste 15 kW buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.93 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de afvoer van rook voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW heeft een zodanige capaciteit, dat de verbranding in de toestellen doeltreffend plaatsvindt. Een voorziening voor de afvoer van rook voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van ten hoogste 130 kW heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de totale normaalvolumestroom van de rook bij de nominale belasting van de verbrandingstoestellen die op die voorziening zijn aangewezen. De normaalvolumestroom van een open verbrandingstoestel wordt bepaald met formule 3.93. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Onverminderd het eerste lid, heeft een voorziening voor de afvoer van rook voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van niet meer dan 130 kW een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de volgens tabel 3.93 bepaalde normaalvolumestroom voor: a.; een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 30 W per m² van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt stooktoestel als bedoeld in artikel 4.87,. b.; een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 20 W per m² van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.95,. c.; een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 30 W per m² van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt stooktoestel dat is samengevoegd met een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.96, en. d.; een verbrandingstoestel met open vuur met een nominale belasting van ten minste 15 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met vaste brandstof gestookte open haard met open vuur.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. In afwijking van het eerste lid, heeft een voorziening voor de afvoer van rook voor een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel met ventilator en een nominale belasting van ten hoogste 130 kW, een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die gelijk is aan de door de toestelventilator opgewekte volumestroom. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een combinatie van een component voor afvoer van binnenlucht van een voorziening voor luchtverversing en een voorziening voor afvoer van rook van een verbrandingstoestel heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die gelijk is aan de hoogste waarde die geldt voor de component en de voorziening afzonderlijk. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een CLV-systeem heeft een volgens NEN 2757 bepaald positief drukverschil tussen het afvoerkanaal voor rook en het toevoerkanaal voor verbrandingslucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Formule 3.93

qvn = B x 0,27 x 10-3 x n'

waarin: qvn = de normaalvolumestroom in m³/s; B =s de nominale belasting van het toestel in kW; n' = de ‘rekenwaarde verdunningsfactor van rook zoals aangegeven in tabel 3.93.

Tabel 3.93

| Verbrandingstoestel | Brandstof | Benodigde capaciteit van de toevoer van verbrandingslucht per KW nominale belasting |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesloten vuur zonder ventilator met trekonderbreker Open vuur zonder ventilator (blokkenvuurtoestel type II) Gesloten vuur zonder ventilator Gesloten vuur zonder ventilator Open vuur zonder ventilator | Aardgas/butaan/propaan Aardgas Olie (HBO I) Kolen/hout Vaste brandstof | 3,0 12,5 1,3 2,0 10,0 | 5,0 12,5 2,6 4,0 10,0 |

| Plaats van uitmonding | Art 3.94 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook wordt zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de rook, ter plaatse van een op hetzelfde perceel als die voorziening gelegen instroomopening van: a.; een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, indien de toevoer van verbrandingslucht plaatsvindt via een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, en. b.; een voorziening voor luchtverversing voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, niet groter is dan voor die afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.94. Daarbij blijven een bouwwerk en met een bouwwerk gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook ligt, gemeten langszij aan een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, niet zijnde het dak, op een afstand van ten minste 1 m van de perceelsgrens. De afstand gemeten loodrecht op die uitwendige scheidingsconstructie is ten minste 2 m. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand gerekend tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De onderzijde van de uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook, gelegen boven een constructieonderdeel of het aansluitende terrein, ligt, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van dat constructie-onderdeel of dat terrein. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.94

| Afvoervoorziening voor | Toegestane verdunningsfactor |
| --- | --- |
| Rookafkomstig van een met gas gestookt toestel Rook afkomstig van een met een andere brandstof gestookt toestel | 0,01 0,0015 |

| Stromingsrichting | Art 3.95 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De rook stroomt, bepaald volgens NEN 2757, vanaf de opstelplaats van een verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Rookdoorlatendheid | Art 3.96 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de afvoer van rook heeft, ter voorkoming van onaanvaardbare verspreiding van voor de gezondheid schadelijke of hinderlijke bestanddelen uit de rook door ondichtheden, een volgens NEN 2757 bepaalde doorlatendheid die niet groter is dan in tabel 3.96 is aangegeven. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.96

| Voorziening voor de afvoer van rook | Toegestane doorlatendheid |
| --- | --- |
| Een overdrukvoorziening als bedoeld in NEN 2757 Een onderdrukvoorziening als bedoeld in NEN 2757 | 0,0056 x 10-3 m³/s per m² inwendig oppervlak van de voorziening, gemeten bij een drukverschil van 200 Pa 3 x 10-3 m³/s per m² inwendig oppervlak van de voorziening, gemeten bij een drukverschil van 40 Pa |

| Kap | Art 3.97 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de natuurlijke afvoer van rook als bedoeld in artikel 3.92, is, ter voorkoming van het terugstromen van rook, voorzien van een goed functionerende kap. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.98 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 3.94 tot en met 3.96. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijk bouw | Art 3.99 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 3.94 tot en met 3.96 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 3.15. Beperking van de toepassing van schadelijke materialen

| Ministeriële regelingen | Art 3.107 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het in een bouwwerk toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Kernenergiewet, kunnen ontstaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.108 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 3.107. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 3.109 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.107 van toepassing |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 3.16. Beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling

| Ministeriële regelingen | Art 3.111 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven waaraan een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen, die de scheiding vormt met de grond of met de kruipruimte, met inbegrip van delen van andere constructies die aansluiten op die constructie, voorzover die delen van invloed zijn op het voldoen aan artikel 3.110, eerste lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.112 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 3.111. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 3.113 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.111 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 3.17. Bescherming tegen ratten en muizen.

| Openingen | Art 3.115 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor: a.; luchtverversing,. b.; de afvoer van rook of. c.; de ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Scherm | Art 3.116 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op een scheidingsconstructie van een meterruimte of van een opstelplaats voor een stooktoestel, indien zich, ter plaatse van de inwendige scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen die ruimte en een andere ruimte van de gebruiksfunctie, een scherm als bedoeld in het eerste lid, bevindt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 3.18. Drinkwatervoorziening

| Aanwezigheid | Art. 3.120 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor drinkwater. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitmogelijkheid | Art. 3.121 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor drinkwater heeft in een meterruimte als bedoeld in afdeling 4.12, een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet voor drinkwater. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor drinkwater heeft een aansluitpunt bij een opstelplaats voor een waterverbruikstoestel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hygiëne | Art 3.122 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor drinkwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 3.19. Warmwatervoorziening

| Aanwezigheid | Art 3.128 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie met een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, heeft een voorziening voor warm water. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitingen | Art 3.129 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een warmwatervoorziening als bedoeld in artikel 3.128, heeft een aansluitpunt: a.; in een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, en. b.; bij een opstelplaats voor een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.95.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hygiëne | Art 3.130 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor warm water voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 3.20. Daglicht

| Daglichtoppervlakte | Art 3.134 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalwaarde niet kleiner is dan de getalwaarde van het in tabel 3.133 aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.133 gegeven oppervlakte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt niet gerealiseerd door middel van een lichtopening in een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een aangrenzend verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid: a.; blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing,. b.; blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en. c.; is de in rekening te brengen belemmeringshoek alpha, bedoeld in NEN 2057, voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 25o.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Het eerste en tweede lid gelden niet voor een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor de landsverdediging of de bescherming van de bevolking. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. Het tweede lid geldt niet voor een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 150 m². Bij het bepalen van de equivalente daglichttoetreding van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt, blijft, in afwijking van het eerste lid, de vloeroppervlakte van die ruimte buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Hoofdstuk 4. Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid

## Afdeling 4.2. Toegankelijkheidssector, nieuwbouw

| Aanwezigheid | Art 4.4 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Een gebruiksfunctie heeft een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector. Dit geldt niet indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer soortgelijke gebruiksfuncties gelegen op hetzelfde perceel, kleiner is dan de in tabel 4.3 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verkeersruimte | Art 4.5 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein of langs een route die uitsluitend door een toegankelijkheidssector voert. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hoogteverschil | Art 4.6 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een hoogteverschil van meer dan 0,02 m tussen vloeren die in een toegankelijkheidssector liggen is, onverminderd artikel 2.24, overbrugd door een lift of een hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Indien het hoogteverschil tussen de vloer ter plaatse van een toegang van een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.18, tweede lid, en het aansluitende terrein groter is dan 0,02 m, is dat hoogteverschil overbrugd door een hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen liftkooi | Art 4.7 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, heeft een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 1,35 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 4.3. Vrije doorgang

| Vrije doorgang toegang | Art 4.11 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een toegang van een ruimte, niet zijnde een toegang van een lift, heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.10. Dit geldt uitsluitend voor: a.; een verblijfsgebied,. b.; een verblijfsruimte,. c.; een toiletruimte,. d.; een badruimte,. e.; een gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 4.59,. f.; een ruimte voor het bereiken van een in dit lid genoemde ruimte, en. g.; een ruimte voor het bereiken van een lift.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De toegang van een lift heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Vrije doorgang route | Art 4.12 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verkeersroute die begint bij een toegang als bedoeld in artikel 4.11, heeft over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.10. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. In afwijking van het eerste lid, heeft een verkeersroute die in een toegankelijkheidssector ligt als bedoeld in artikel 4.4, derde lid, over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 4.4. Bereikbaarheid, nieuwbouw

| Toegankelijkssector | Art 4.18 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector heeft een hoogteverschil met het aansluitende terrein ter plaatse van die toegang, dat niet groter is dan 1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een drempel in een vloer van een toegankelijkheidssector heeft een hoogteverschil met de aansluitende vloer, het aansluitende terrein of een aansluitende hellingbaan, dat niet groter is dan 0,02 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 4.5. Verblijfsgebied

| Aanwezigheid | Art 4.21 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ten minste het in tabel 4.20 aangegeven deel van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Integraal toegankelijk | Art 4.23 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer soortgelijke gebruiksfuncties, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², ligt het in tabel 4.20 aangegeven deel van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.24 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.20. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een breedte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.20. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde die is aangeven in tabel 4.20. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 4.6. Verblijfsruimte

| Aanwezigheid | Art 4.26 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft ten minste een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangeven in tabel 4.25. grenswaarde = zie tabel |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een onderwijsfunctie voor het basisonderwijs heeft ten minste een verblijfsruimte waarin spelactiviteiten kunnen plaatsvinden, en ten minste twee van deze verblijfsruimten, indien het een onderwijsfunctie voor het basisonderwijs betreft met meer dan dertien verblijfsruimten voor een groep leerlingen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een onderwijsfunctie voor het basisonderwijs heeft een verblijfsruimte voor het onderwijzend personeel met een oppervlakte van ten minste 8 m². Deze oppervlakte wordt vermeerderd met 2 m² voor elke verblijfsruimte voor een groep leerlingen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een onderwijsfunctie voor het speciaal onderwijs heeft een verblijfsruimte voor het onderwijzend personeel met een oppervlakte van ten minste 16 m². Indien deze gebruiksfunctie meer dan vier verblijfsruimten voor een groep leerlingen heeft, wordt deze oppervlakte vermeerderd met 2 m² voor elke volgende zodanige verblijfsruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een gebruiksfunctie met meer dan het in tabel 4.25 aangegeven aantal verblijfsruimten voor een groep leerlingen, heeft een verblijfsruimte voor het hoofd van de school. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.27 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsruimte ligt in een verblijfsgebied. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.28 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.25. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een breedte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.25. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde als aangeven in tabel 4.25. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bezettingsgraadklas | Art 4.29 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Voor een verblijfsruimte geldt dezelfde bezettingsgraadklasse als voor het verblijfsgebied waarin deze ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 4.7. Toiletruimte

| Aanwezigheid | Art 4.35 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Een gebruiksfunctie heeft een zodanig aantal toiletruimten dat op een toiletruimte niet meer is aangewezen dan de in tabel 4.34 aangegeven gebruiksoppervlakte aan gebruiksfunctie, met een minimum van twee toiletruimten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. In afwijking van het vierde lid, kan worden volstaan met één toiletruimte, indien de totale gebruiksoppervlakte van een of meer op deze toiletruimte aangewezen gebruiksfuncties niet groter is dan de in tabel 4.34 aangegeven gebruiksoppervlakte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Een toiletruimte kan een gemeenschappelijke toiletruimte zijn. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Integraal toegankelijk | Art 4.36 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Indien de gebruiksoppervlakte van een onderwijsfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is het aantal integraal toegankelijke toiletruimten ten minste gelijk aan de getalwaarde van het aantal toiletruimten, bedoeld in artikel 4.35, vierde lid, gedeeld door 35, op een geheel getal naar boven afgerond. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.37 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Een integraal toegankelijke toiletruimte ligt in een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.38 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, eerste tot en met zesde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.34. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Inrichting | Art 4.39 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35 is afsluitbaar. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

### Afdeling 4.8. Badruimte

| Aanwezigheid | Art 4.46 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Een onderwijsfunctie voor het speciaal onderwijs heeft bij een verblijfsruimte voor bouwkundig onderwijs een badruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Een badruimte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, mag een gemeenschappelijke badruimte zijn. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. Een badruimte mag zijn samengevoegd met een toiletruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Integrale toegankelijkheid | Art 4.47 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is het aantal integraal toegankelijke badruimten ten minste gelijk aan de getalwaarde van het aantal aanwezige badruimten gedeeld door 20, op een geheel getal naar boven afgerond. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, kan zijn samengevoegd met een toiletruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.48 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Een integraal toegankelijke badruimte ligt in een toegankelijkheidssector. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.49 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, eerste, tweede en vierde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste de in tabel 4.45 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.46, zevende lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, heeft een breedte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in artikel 4.47, eerste tot en met vierde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.47, vijfde lid, heeft een vloeroppervlakte ten minste 7,8 m². De breedte van de vloeroppervlakte is ten minste 2,2 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met zesde lid, heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.45. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afsluitbaarheid | Art 4.50 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een badruimte als bedoeld in artikel 4.46 is afsluitbaar. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.9. Kleedruimte

| Aanwezigheid | Art 4.56 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een onderwijsfunctie voor het speciaal bouwkundig onderwijs heeft bij een verblijfsruimte waarin bouwkundig onderwijs wordt gegeven, een kleedruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.57 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een kleedruimte als bedoeld in artikel 4.56, eerste en derde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10 m². |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid, heeft een breedte van ten minste 1 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2,4 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.11. Stallingsruimte voor fietsen, nieuwbouw

| Aanwezigheid | Art 4.63 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie heeft als nevenfunctie of als buitenruimte een al dan niet gemeenschappelijke stallingsruimte voor fietsen, waarvan de totale vloeroppervlakte niet kleiner is dan het in tabel 4.62 aangegeven deel van de totale gebruiksoppervlakte van de op die stallingsruimte aangewezen gebruiksfuncties, met een minimum van 2 m². De vloeroppervlakte heeft een breedte van ten minste 0,8 m en indien deze overdekt is een hoogte boven de vloer van ten minste 2,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aanwezigheid | Art 4.64 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een stallingsruimte voor fietsen als bedoeld in artikel 4.63, is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar via het aansluitende terrein. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 4.12. Meterruimte

| Aanwezigheid | Art 4.66 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie met een voorziening voor elektriciteit, gas, drinkwater of verwarming, die een aansluitmogelijkheid heeft op het desbetreffende openbare net, heeft een al dan niet gemeenschappelijke meterruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.67 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, eerste lid, heeft afmetingen, een indeling en leidingdoorvoeren, die zijn afgestemd op de in de meterruimte te plaatsen apparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regenwerendheid | Art 4.69 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De uitwendige scheidingsconstructie van een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.13. Liftschacht

| Aanwezigheid | Art 4.71 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie met een lift heeft een liftschacht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.72 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De vloer van een liftschacht ligt: a.; indien het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, ten hoogste 50 m is, ten minste 1,4 m onder de laagste vloer die door de lift wordt ontsloten, en. b.; indien het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, groter is dan 50 m, ten minste 1,6 m onder de laagste vloer die door de lift wordt ontsloten.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het plafond van een liftschacht ligt: a.; indien het hoogteverschil tussen de hoogste en laagste vloer, die door de lift worden ontsloten, ten hoogste 50 m is, ten minste 3,6 m boven de hoogste vloer die door de lift wordt ontsloten, en. b.; indien het hoogteverschil tussen de hoogste en laagste vloer, die door de lift worden ontsloten, groter is dan 50 m, ten minste 3,8 m boven de hoogste vloer die door de lift wordt ontsloten.. |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Inrichting | Art 4.73 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | In een liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig, die nodig zijn voor het veilig functioneren van de lift. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Waterdichtheid | Art 4.74 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De uitwendige scheidingsconstructie van een liftschacht is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 4.14. Liftmachineruimte

| Aanwezigheid | Art 4.76 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie met een lift heeft een liftmachineruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.78 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een liftmachineruimte heeft een vloeroppervlakte die is afgestemd op de omvang van de te plaatsen apparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regenwerendheid | Art 4.79 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De uitwendige scheidingsconstructie van een liftmachineruimte is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.16. Opstelplaats voor een stooktoestel

| ##### Aanwezigheid | Art 4.87 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie heeft een al dan niet gemeenschappelijke opstelplaats voor een stooktoestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie kan worden aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaatsbepaling | Art 4.88 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte of badruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een ruimte die mede is bestemd voor het stallen van motorvoertuigen of voor de opslag van bij ministeriële regeling aangewezen brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een opstelplaats voor een stooktoestel ligt niet in een besloten ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een ruimte waarin een of meer opstelplaatsen voor verbrandingstoestellen liggen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW, is een stookruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.89 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De afmetingen van een stookruimte zijn afgestemd op de te plaatsen verbrandingsapparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De afmetingen van een opstelplaats voor een stooktoestel zijn afgestemd op de te plaatsen verbrandingsapparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 4.17. Opstelplaats voor een warmwatertoestel, nieuwbouw

| ##### Aanwezigheid | Art 4.95 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie heeft een al dan niet gemeenschappelijke opstelplaats voor een warmwatertoestel. Dit geldt niet, indien de gebruiksfunctie kan worden aangesloten op een publieke voorziening voor warm water. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaatsbepaling | Art 4.96 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een opstelplaats voor een warmwatertoestel mag zijn samengevoegd met een opstelplaats voor een stooktoestel als bedoeld in afdeling 4.16. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een opstelplaats voor een warmwatertoestel voor een open verbrandingstoestel, ligt niet in een ruimte die mede is bestemd voor het stallen van motorvoertuigen of voor de opslag van bij ministeriële regeling aangewezen brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.97 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De afmetingen van een gemeenschappelijke opstelplaats als bedoeld in artikel 4.95, zijn afgestemd op de te plaatsen apparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Hoofdstuk 5. Voorschriften uit oogpunt van energiezuinigheid

## Afdeling 5.1. Thermische isolatie

| Algemeen | Art 5.2 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,5 m²·K/W. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,5 m²·K/W. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van mensen, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,5 m²·K/W. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Deur, raam, kozijn | Art 5.3 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. In afwijking van artikel 5.2, hebben ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen, gelegen in een scheidingsconstructie als bedoeld in dat artikel, een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 4,2 W/m²·K. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Vrijgesteld | Art 5.5 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Artikel 5.2, eerste tot en met derde lid, en artikel 5.3 zijn niet van toepassing voor een deel van de totale oppervlakte aan scheidingsconstructies, dat overeenkomt met ten hoogste 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 5.6 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Burgemeester en wethouders kunnen voor het gedeeltelijk veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van artikel 5.2, eerste tot en met derde lid, voor de ten minste aan te houden warmteweerstand tot een niveau dat niet meer dan 1,2 m²·K/W lager is. Voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen geldt geen voorschrift voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 5.2 tot en met 5.5. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 5.7 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 5.2 van overeenkomstige toepassing, waarbij de warmteweerstand ten minste 1,3 m²·K/W bedraagt. Voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen geldt geen voorschrift voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 5.2. Beperking van luchtdoorlatendheid

| Algemeen | Art 5.9 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Indien in een gebouw of een gedeelte van een gebouw meer dan een gebruiksfunctie ligt en dit gebouw of gedeelte van een gebouw op niet meer dan een perceel ligt, is, in afwijking van het eerste lid, de volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties waarvoor het eerste lid geldt, niet groter dan 0,2 m³/s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 5.10 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 5.9. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

## Afdeling 5.3. Energieprestatie

| Energieprestatie-coëfficiënt | Art 5.12 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.11 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Indien in een gebouw of een gedeelte van een gebouw meerdere gebruiksfuncties of gedeelten liggen, waarvoor volgens het eerste of tweede lid een energieprestatiecoëfficiënt geldt, en dit gebouw of gedeelte van een gebouw op niet meer dan een perceel ligt, geldt, in afwijking van het eerste en het tweede lid, dat het totale volgens NEN 2916 bepaalde karakteristieke energiegebruik niet hoger is dan het totale volgens NEN 2916 bepaalde toelaatbare energiegebruik. Bij het bepalen van het totale toelaatbare energiegebruik zijn de grenswaarden voor de energieprestatiecoëfficiënten volgens het eerste en tweede lid aangehouden. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bepalingsmethode | Art 5.13 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Een energieprestatiecoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.12, wordt bepaald volgens NEN 2916. Bij het bepalen van de energieprestatiecoëfficiënt van de gebruiksfunctie is voor de coëfficiënt voor koeling de waarde 4 aangehouden en voor de factor waarmee compensatie voor toelaatbaar energiegebruik voor ventilatie wordt gerealiseerd, de waarde 135. Bij het bepalen van de energieprestatiecoëfficiënt mogen een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte, een opstelplaats voor een warmwatertoestel en een opstelplaats voor een stooktoestel buiten beschouwing blijven. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 5.14 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 5.12 en 5.13. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 5.12 en 5.13 niet van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

- Conclusie

In de voorgaande sectie zijn voor diverse artikelen opmerkingen opgenomen in de tabellen.

De aanvrager dient met betrekking tot de volgenden artikelen aanvullende gegevens aan te leveren:

*

*

*

*

*

*

*

Met betrekking tot de volgende artikelen dienen gewijzigde gegevens te worden aangeleverd:

*

*

*

*

*

*

*

Voor verdere afhandeling van uw aanvraag dienen de bovengenoemde gegevens aangeleverd te worden. Met de aanvullende en gewijzigde gegevens kan aangetoond worden dat voldaan wordt aan de eisen conform het bouwbesluit.